# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

1.1. Витрина холодильная низкотемпературная предназначена для демонстрации, кратковременного хранения и продажи, предварительно замороженных до температуры охлаждаемого объёма, пищевых продуктов, в том числе полуфабрикатов, на предприятиях торговли и общественного питания.

1.2. Витрина обеспечивает хранение продуктов в диапазоне температур полезного объема не выше минус 18(С.

1.3. Изделие изготовлено в климатическом исполнении "У" категории размещения 3 по ГОСТ15150 для работы при температуре окружающего воздуха от 12 до 25(С и относительной влажности до 60%. Климатический класс изделия - N.

При относительной влажности окружающего воздуха выше 60% на наружной поверхности изделия возможно образование конденсата, что не является дефектом.

1.4. Изделие отвечает требованиям безопасности, которые содержатся в следующих технических регламентах Таможенного союза и европейских директивах:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», сертификат соответствия  № ТС RU C-RU.АЯ36.В.00176;

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», сертификат соответствия  № ТС RU C-RU.АЯ36.В.00176;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.МХ11.В.00020;

- директиве о низковольтном оборудовании 2006/95/ЕС, сертификат Nr.ScD1090S12;

- директиве об электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС, сертификат Nr. ScD1090S12.

1.5. Внимание! Монтаж, пуск, техническое обслуживание и ремонт изделий проводится только специализированными ремонтно-монтажными предприятиями (сервисными службами).

По результатам пуско-наладочных работ должен быть оформлен "Акт пуска изделия в эксплуатацию" - Приложение В. Экземпляры "Акта…" предоставляются дилеру и изготовителю для постановки на гарантийный учёт в 5-дневный срок сервисной службой дилера. В противном случае дилер и изготовитель не несут ответственности по гарантийным обязательствам.

1.6. Паспорт не отражает незначительных конструктивных изменений изделия, внесенных заводом-изготовителем.

1.7. Транспортирование изделия разрешается любым видом транспорта, кроме воздушного, только в упакованном виде в соответствии с Правилами перевозок, действующими на каждом конкретном виде транспорта. При перевозках на автомобильном транспорте скорость не должна превышать 60 км/час. Погрузка, транспортирование, разгрузка должны производиться осторожно, не допуская ударов и толчков. Ориентирование ящика должна быть в соответствии с нанесенными на нём знаками. Кантовать ящик запрещается.

1.8. Отзывы по улучшению эксплуатационных качеств и конструкции изделия просим направлять по адресу изготовителя:

424026, Российская Федерация, Республика Марий Эл,

г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 133,

ОАО "Контакт", тел +78362450670, e-mail: mariholod@mari-el.ru.

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Основные технические характеристики соответствуют указанным в табл.1.

### Таблица 1

| Наименование | ВХНо-1,2 | ВХНо-1,8 | ВХНо-2,4 | ВХНо-3,6 | ВХНо-5,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный охлаждаемый объем, м3 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 0,90 |
| Охлаждаемая площадь поддонов для выкладки продуктов, м2 | 0,97 | 1,46 | 1,94 | 2,92 | 4,38 |
| Температура охлаждаемого объёма, (C | не выше минус 18 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт·ч, не более | 22,3 | 28,4 | 35,9 | 56,8 | 85,2 |
| Номинальный ток, А | 7,1 | 9,93 | 14,1 | 19,2 | 29,7 |
| Потребляемая мощность оттаивания, Вт | 1600 | 1660 | 3200 | 3320 | 4980 |
| Максимальная номинальная мощность ламп* | 2х16Вт | 2х16Вт | 4х16Вт | 4х16Вт | 6х16Вт |
| Потребляемая мощность нагревательных систем, Вт | 75 | 120 | 150 | 240 | 360 |
| Род тока | переменный однофазный |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальная частота тока, Гц | 50 |
| Габаритные размеры, мм: длина глубина высота | 1345 1015 995 | 1945 1015 995 | 2545 1015 995 | 3770 1015 995 | 5545 1015 995 |
| Масса, кг, не более | 180 | 270 | 360 | 540 | 810 |

*Лампы входят в комплект надстройки.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3.1. Комплектность поставки изделий указана в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
|  | ВХНо-1,2 | ВХНо-1,8 | ВХНо-2,4 | ВХНо-3,6 | ВХНо-5,4 |
| Витрина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Паспорт витрины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Опора | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 |
| Крышка | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Пластина промежуточная | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Болт М6×20 | – | – | 6 | 6 | 12 |
| Гайка М6 | – | – | 6 | 6 | 12 |
| Шайба 6 | – | – | 6 | 6 | 12 |
| Шайба пружинная 6 | – | – | 6 | 6 | 12 |
| Комплект надстройки 6.254.118* | 1 | – | 2 | – | - |
| Комплект надстройки 6.254.118-01* | – | 1 | – | 2 | 3 |
| Решетка-поддон | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 |
| Решетка-перегородка | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 |
| Щиток машинного отделения** | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |

*Надстройка поставляется по отдельному заказу. Комплектность надстройки указана в табл.3.

**Поставляется в отдельной упаковке.

- Запрещается эксплуатация изделия без щитков машинного отделения!

Таблица 3

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
|  | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 5,4 |
| Полка верхняя | 1 | 2 | 3 |
| Полка нижняя | 1 | 2 | 3 |
| Стойка | 2 | 4 | 6 |
| Швеллер | 2 | 4 | 6 |
| Болт М6-6g×20.36.019 | 8 | 14 | 20 |
| Шайба 6.01.08кп.016 | 8 | 14 | 20 |
| Шайба 6 65Г 016 | 8 | 14 | 20 |
| Гайка М6.5.016 | 4 | 10 | 16 |
| Саморез 4,2×14 с прессшайбой | 8 | 16 | 20 |
| Ценникодержатель | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 |
| Светильник | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Изделие, заводской №________________________________, соответствует техническим условиям и признано годным для эксплуатации, упаковано изготовителем согласно технической документации.

Электросхема изделия выполнена на напряжение ~220В.

Дата выпуска ________________________________________________

Холодильный компрессор _____________________  № ____________

Марка и количество хладона ___________________________________

Начальник ОТК

___________________	      __________________

(личная подпись)			(расшифровка подписи)

М.П.

# 5. РАСПАКОВКА, СБОРКА И ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

5.1. Изделие аккуратно освободить от упаковки, соблюдая необходимые меры предосторожности от механического повреждения наружных лицевых поверхностей изделия.

5.2. Из внутренней камеры достать комплектующие изделия и документацию. Ознакомиться с паспортом. Проверить комплектность и отсутствие повреждений.

5.3. В пределах помещения изделие допускается перемещать или на поддоне, или вручную, взявшись за корпус.

Запрещается тянуть изделие за боковые стороны во избежание отрыва боковин от корпуса!

Перемещение изделия погрузчиком без поддона запрещается во избежание повреждений холодильной и электрической систем.

5.4. Изделие должно устанавливаться не ближе 2 м от отопительных приборов. Запрещается эксплуатация при попадании прямых солнечных лучей, при попадании на изделие воздушных потоков от кондиционеров, вентиляторов и обогревателей.

5.5. Снять изделие с деревянного поддона, вывернув болты крепления. На их место ввернуть опоры. Для обеспечения наиболее полного стока конденсата при оттайке, необходимо придать изделию устойчивое горизонтальное положение регулировкой опор.

5.6. Установка надстройки.

Швеллер установить на боковой панели витрины с помощью трех болтов М6-6g×20 с плоскими и пружинными шайбами. Стойку вставить в швеллер и закрепить четырьмя саморезами. См. Приложение А.

5.8. Витрины ВХНо-2,4/-3,6/-5,4 Купец поставляются отдельными секциями. Для стыковки секций снять шторку, зацеп для шторки, обшивки перфорированные. Секции установить на место эксплуатации витрины и выровнять по высоте. Скрепить болтами, гайками, шайбами и пружинными шайбами (см. Приложение А). Между рамами машинного отделения повесить пластины промежуточные. На стеклопакеты установить крышки на клей «Момент» или любой другой предназначенный для склеивания металла и пластмассы.

Установить в обратном порядке обшивки перфорированные, шторки и зацепы для шторок.

Для перемещения витрины ее необходимо разделить на секции.

  - Внутренние и наружные поверхности изделия промыть нейтральным моющим средством и протереть насухо мягкой тряпкой.

5.10. Если изделие хранилось или транспортировалось при температуре ниже +12оС, то перед подключением к сети необходимо выдержать его при температуре выше +12оС не менее 12 часов.

Запрещается включение в сеть непрогретого изделия. Это может привести к заклиниванию компрессора и выходу изделия из строя.

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

6.1. Электрооборудование изделия соответствует нормам безопасности, предусмотренным ГОСТ23833, ГОСТ Р МЭК 60335-2-24.

6.2. Питающее напряжение сети должно быть в пределах от минус 10% до плюс 10% от номинального при допустимом изменении частоты тока по ГОСТ 13109.

Примечание: Если в вашем регионе перепады питающего напряжения сети превышают указанные, рекомендуется изделие подключать к сети через монитор напряжения или стабилизатор напряжения. В противном случае изделие может выйти из строя, и гарантийные обязательства при этом не действуют.

6.3. Изделие имеет шнур питания с заземляющим контактом.

Внимание! Изделие подключать только к сети, оборудованной заземляющим контуром.

6.4. Изделие должно подключаться к питающей электрической линии (рис.1) через автоматический выключатель электромагнитной защиты.

QF                       XP

1NРЕ

~50Гц

220В

Рис.1. Схема подключения изделия к электросети

QF – автоматический выключатель

ХР – трёхполюсный разъем «EVRO» вилка-розетка.

Запрещается эксплуатация оборудования с отсутствующим и неисправным заземлением, без автоматического выключателя защиты, со снятыми или неисправными приборами автоматики, а также при повреждении изоляции электропроводов, со снятыми или открытыми щитками машинного отделения, со стеклянными деталями, имеющими острые кромки и повреждения. Не допускается подключение изделия через удлинитель.

7. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

7.1. Продолжительность срока службы изделия и безопасность его в работе зависит от соблюдения правил эксплуатации и требований настоящего паспорта.

7.2. После подключения изделия к электросети в соответствии с вышеизложенными правилами, можно приступить к его пуску с панели управления (рис.2).

Рис.2. Панель управления

Контроллер (1), изображённый условно, служит для автоматического поддержания температуры в охлаждаемом объеме и управления процессом оттайки испарителя. Заводская настройка обеспечивает оптимальный режим работы изделия. Перенастройка контроллера осуществляется только работниками сервисной службы.

Выключатель (2) служит для включения и отключения компрессора.

7.3. Схема электрическая принципиальная показана в Приложении Б.

7.4. Перед тем как начать загрузку охлаждаемого объёма изделия продуктами необходимо включить изделие в сеть и дождаться, когда температура внутри охлаждаемого объёма достигнет требуемой величины.

7.5. Высота выкладки продуктов для демонстрации должна быть не выше линии загрузки - 200мм от поддона, а расстояние до ограждения витрины по периметру не менее 40мм.

Изделие загружать охлаждёнными продуктами, равномерно располагая их на решётках. Между продуктами оставлять промежутки не менее 1см, для циркуляции воздуха.

Запрещается загораживать воздуховоды, перегружать изделие.

При невыполнении требований нарушается циркуляция воздуха, эксплуатационные характеристики изделия ухудшаются, что может привести к порче пищевых продуктов.

7.6. Компрессор изделия работает циклично, выключаясь при достижении заданной температуры, и включаясь при повышении её на 2-3оС. При этом температура воздуха в отдельных точках охлаждаемого объёма может кратковременно повышаться и отличаться от показаний контроллера, что не является дефектом.

7.7. Во время работы изделия компрессор периодически останавливается для оттаивания испарителя. В момент оттаивания температура в охлаждаемом объёме может повыситься, что не является дефектом.

Внимание! Если в вашем регионе бывают отключения электроснабжения возможно образование наледи на испарителе из-за сбоев в работе контроллера. Во избежание нарушения температурного режима изделия при образовании наледи рекомендуется провести принудительное оттаивание испарителя. При частых отключениях напряжения рекомендуется пригласить работника сервисной службы для перенастройки контроллера таким образом, чтобы новый цикл начинался с оттаивания.

7.8. Ответственность за техническое обслуживание, его организацию и своевременный ремонт несёт лицо, назначенное руководителем предприятия.

7.9. К эксплуатации изделия допускаются лица, прошедшие медкомиссию и инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с правилами обращения с изделием.

7.10. Работниками предприятия, где установлено изделие, проводятся следующие работы, не требующие инструмента и разборки:

а) наблюдение за температурой охлаждаемого объёма;

б) наблюдение за состоянием изделия, правильной его загрузкой;

в) внутренние поверхности отключённого от сети изделия не реже одного раза в неделю промывают нейтральным моющим средством, затем смывают чистой теплой водой и насухо вытирают мягкой тряпкой, после чего изделие оставляют на ночь для проветривания.

Внимание! При появлении каких-либо признаков ненормальной работы изделия, при повышении температуры в объёме выше допустимых значений необходимо отключить изделие от электросети и вызвать работника специализированной организации (сервисной службы дилера).

7.11. Поддержание работоспособности изделия предусматривает техническое обслуживание (ТО) специализированной организацией (сервисной службой дилера), проводимое ежемесячно.

7.12. При ТО в обязательном порядке проводятся следующие виды работ:

а) проверка комплектности и технического состояния изделия внешним осмотром;

б) проверка наличия и состояния заземляющих проводов и их соединений;

в) проверка работы освещения;

г) проверка работы автоматического оттаивания испарителя и стока конденсата;

д) очистка от пыли и грязи конденсатора холодильного агрегата;

е) проверка герметичности холодильной системы;

Проведение ТО отмечается в паспорте – п.8, табл.4.

При повреждении шнура питания (крепление типа Y), выхода из строя приборов освещения их замену производит специализированная организация (сервисная служба дилера).

Внимание! Работу по техническому обслуживанию, устранению неисправностей и санитарную обработку проводить при отключенном от электросети изделии.

7.13. Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в п.9, табл.5.

Внимание! Устранение неисправностей должно производиться только специализированной организацией (сервисной службой дилера).

7.14. По истечении срока службы и списания с баланса утилизация теплоизоляционного материала – пенополиуретана, путем сжигания категорически запрещается. Утилизация производится захоронением на глубину не менее двух метров на специальной свалке.

Не допускается выпуск холодильных агентов в окружающую среду при эксплуатации, ремонте и утилизации изделий.

Не допускается слив масел в почву, канализацию, водоемы, отстойники и т.п.

8. УЧЁТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Таблица 4

| Дата | Вид технического обслуживания | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- |

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Внимание! Устранение неисправностей должно производиться только специализированной организацией (сервисной службой дилера).

Таблица 5

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Включенное в электросеть изделие не работает. |  |  |
| 1.1. Не загорается табло контроллера. | Отсутствует напряжение в розетке электросети. | Проверить наличие напряжения в розетке электросети. |
|  | Нет контакта вилки с розеткой. | Обеспечить контакт вилки с розеткой. |
|  | Выключен контроллер. | Включить контроллер. |
| 1.2. На табло контроллера высвечивается индикация сообщения "ошибка". | Ослабло соединение датчика с контроллером. | Произвести надежное соединение. |
|  | Вышел из строя датчик контроллера. | Заменить датчик. |
| 1.3. На табло контроллера штрихи или беспорядочный набор символов. | Вышел из строя контроллер. | Заменить контроллер. |
| 2. Компрессор не включается. |  |  |
| 2.1. Нет напряжения на клеммнике компрессора: | Разрыв в электроцепи. | Проверить электроцепь и устранить разрыв. |
| 2.2. При принудительном замыкании контактов магнитного пускателя агрегат работает. | Сгорела катушка магнитного пускателя. | Заменить магнитный пускатель. |
|  | Обрыв в цепи управления | Устранить обрыв в цепи управления. |
| 2.3. При установке перемычки на клеммы пускозащитного реле компрессор работает. | Неисправно пускозащитное реле. | Заменить пускозащитное реле. |
| 2.4. Срабатывает защита автоматического выключателя. Мегомметр показывает короткое замыкание между фазами электродвигателя компрессора | Короткое замыкание электродвигателя. | Заменить компрессор. |
| 2.5. Срабатывает защита автоматического выключателя. Мегомметр показывает короткое замыкание между фазами электродвигателя вентилятора. | Короткое замыкание электродвигателя вентилятора. | Проверить состояние кабеля от электродвигателя вентилятора. Если замыкание в кабеле не обнаружено, заменить электродвигатель вентилятора. |
| 3. Через 10-15 сек. после пуска срабатывает пускозащитное реле. |  |  |
| 3.1. Пробит пусковой конденсатор. |  | Заменить конденсатор. |
| 3.2. Мегомметр показывает замыкание между одной из обмоток и корпусом компрессора. | Замыкание обмоток электродвигателя компрессора на корпус. | Проверить наличие замыкания, прозвонив. В случае повреждения заменить компрессор. |
| 3.3. При снятых штепсельных колодках мегомметр показывает замыкание между пусковой и рабочей обмоткой. | Межобмоточное замыкание электродвигателя компрессора. | Снять клеммник и проверить наличие замыкания, прозвонив выводные концы. В случае повреждения заменить компрессор. |
| 3.4. Компрессор не работает, вентилятор конденсатора работает. | Обрыв в обмотке электродвигателя компрессора. | Измерить сопротивление обмоток на выводных концах электродвигателя. В случае обрыва в обмотке заменить компрессор. |
| 3.5. Компрессор не работает, вентилятор работает. Напряжение на проходные контакты статора компрессора подается нормальное. Электродвигатель компрессора гудит. | Заклинивание компрессора. | Заменить компрессор. |
| 4. Компрессор после непродолжительной работы отключается |  |  |
| 4.1. Срабатывает тепловая защита компрессора | Не работает электродвигатель вентилятора конденсатора | Проверить контакты. Заменить электродвигатель вентилятора конденсатора. |
|  | Засорение межреберного пространства конденсатора. | Прочистить конденсатор. |
|  | Слабо закреплена крыльчатка вентилятора на валу. | Закрепить крыльчатку на валу. |
|  | Высокая температура на входе в конденсатор. | Температура воздуха на входе в конденсатор не должна превышать температуру окружающего воздуха более чем на 2(С. |
|  | Закрыт доступ воздуха к конденсатору. | Обеспечить доступ воздуха к конденсатору. |
|  | Наличие неконденсируемых газов (воздуха) в системе. | Установить манометр на жидкостной линии. При повышенном давлении конденсации (давление конденсации должно соответствовать температуре окружающего воздуха на входе в конденсатор плюс 10-12 К), произвести перезарядку холодильного агрегата хладоном. |
|  | Количество хладагента в системе превышает норму. | Удалить лишний хладагент. |
| 4.2. Срабатывает тепловая защита компрессора, повышенный потребляемый ток, заниженное сопротивление обмоток. | Межвитковое замыкание обмотки электродвигателя компрессора. | Заменить компрессор. |
| 4.3. Сбилась настройка контроллера. |  | Настроить контроллер в соответствии с таблицей настройки. |
| 5. Повышенная температура в охлаждаемом объёме, компрессор работает. |  |  |
| 5.1. Испаритель обмерзает полностью. | Большая снеговая шуба на испарителе. Неисправна система автоматического оттаивания. | Проверить контакты, ТЭНы (при наличии), контроллер и его настройку. Заменить неисправные узлы. |
|  | Изделие загружено теплыми продуктами. | Провести оттаивание испарителя. Обеспечить загрузку изделия охлажденными (замороженными) продуктами. |
|  | Изделие загружено без зазоров между продуктами и ограждением. | Обеспечить зазоры между продуктами и ограждением. |
|  | Не работает вентилятор воздухоохладителя (при наличии). | Проверить контакты. В случае неисправности заменить электродвигатель вентилятора. |
| 5.2. Испаритель обмерзает частично, температура в изделии повышается. | Частичное засорение фильтра-осушителя. Корпус фильтра-осушителя переохлажден. | Заменить фильтр-осушитель. |
|  | Частичная утечка хладона из системы | Установить и устранить место утечки и добавить в систему хладона до нормы. |
| 5.3. Испаритель совсем не обмерзает, компрессор работает непрерывно. | Отсутствие в системе хладона. | Установить и устранить место утечки. Систему вакуумировать. Зарядить агрегат хладоном до нормы. |
|  | Наличие в системе влаги, замерзающей в дросселирующем устройстве. При включении после остановки на 3-4 часа или прогрева дросселирующего устройства у входа в испаритель нормальная работа восстанавливается. После выключения компрессора слышно журчание хладагента в месте входа капиллярной трубки в испаритель. | Систему осушить с помощью технологического фильтра-осушителя. Перед зарядкой вакуумировать холодильную систему. Если это не помогает, заменить компрессор. |
|  | Засорение капиллярной трубки. После выключения компрессора не слышно журчания хладагента в месте входа в испаритель. Компрессор отключается термопредохранителем. | Заменить фильтр-осушитель, отрезав на 50 мм капиллярную трубку со стороны фильтра-осушителя. Если дефект не устраняется, заменить капиллярную трубку. |
|  | Полное засорение фильтра-осушителя. Потребляемый ток повышен. Конденсатор холодный. | Заменить фильтр-осушитель. |
| 6. Компрессор работает почти непрерывно с коэффициентом рабочего времени более 0,95. | Частое открывание дверей на длительное время. | Проинструктировать обслуживающий персонал. |
|  | Неплотное прилегание дверей. | Обеспечить прилегание уплотнителя двери к дверному проему. |
| 7. Повышенный шум и дребезжание. | Неустойчивое положение изделия. | Отрегулировать установку изделия. |
|  | Трубопроводы холодильного агрегата соприкасаются с корпусом изделия и между собой. | Устранить касание трубопроводов, осторожно отогнув их в месте касания. |
|  | Шум создается электродвигателем вентилятора. | Сбалансировать крыльчатку вентилятора. |
| 8. При касании к металлическим частям изделия ощущается пощипывание. | Неисправна цепь заземления. | Немедленно отключить изделие от сети. Проверить цепь заземления. |
| 9. Повышенный расход электроэнергии. | Неправильно произведена загрузка изделия. | Загрузить изделие в соответствии с требованиями паспорта. |
|  | Закрыт доступ воздуха к конденсатору. | Обеспечить доступ воздуха к конденсатору. |
| 10. Не горит лампа освещения. | Перегорела лампа. | Заменить лампу. |
| 11. Появляется запах в охлаждаемом объёме изделия. | Нерегулярная и не тщательная уборка охлаждаемого объема. Длительное пребывание изделия в выключенном состоянии. Хранение в изделии несвежих продуктов. | Тщательно вымыть охлаждаемый объём изделия. Проветрить изделие в течение 3-4 часов. |

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

10.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается 12 месяцев со дня продажи заводом-изготовителем, но не более 18 месяцев от даты выпуска.

10.2. Гарантийные обязательства осуществляются сервисными службами дилера.

10.3. В течение гарантийного срока эксплуатации изделия устранение выявленных дефектов и замена вышедших из строя комплектующих изделия производится сервисными службами дилера.

10.4. Гарантия действительна при проведении ТО изделия. Техническое обслуживание – платная услуга, ее оказывает специализированная организация (сервисная служба дилера).

10.5. Покупатель обязан при проведении пуско-наладочных работ заключить договор со специализированной организацией (сервисной службой дилера) на проведение ТО изделия.

10.6. Гарантийные обязательства действительны при наличии у Покупателя документов:

- Паспорт на изделие;

- Акт пуска изделия в эксплуатацию;

- Договор с сервисной службой на проведение технического обслуживания.

Акты подписываются Покупателем, представителем сервисной службы дилера и заверяются соответствующими печатями.

10.7. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

-	эксплуатация изделия не соответствует требованиям, изложенным в настоящем паспорте;

- детали и узлы имеют повреждения, возникшие вследствие не соблюдения правил транспортирования, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, пуско-наладочных работ, эксплуатации;

- повреждения вызваны неправильным подключением, регулировкой, эксплуатацией в нештатном режиме, либо в условиях, не предусмотренных изготовителем;

- повреждения вызваны сверхнормативными колебаниями в электрической сети;

- повреждения вызваны пожаром, ударом молнии, затоплением и другими стихийными бедствиями;

- изменена конструкция или комплектация изделия, либо ремонт выполнен лицом, на то не уполномоченным;

- изделия имеют механические повреждения, следы воздействия химических веществ;

- эксплуатация оборудования проводится с нарушением требований  п.1.3 настоящего паспорта.

10.8. Гарантия не распространяется на детали из стекла и лампы, расходные материалы.

10.9. При транспортировании изделия к покупателю транспортом, не принадлежащим изготовителю, претензии по качеству и комплектности, механическим повреждениям не принимаются.

10.10. Изготовитель не предоставляет гарантии на совместимость приобретённого оборудования и оборудования Покупателя. Изготовитель не обязан принимать обратно исправное оборудование, если оно по каким либо причинам не подошло Покупателю.

10.11. В случае установления специалистами завода-изготовителя либо специализированной организации, имеющей право осуществлять гарантийный ремонт, фактов, которые свидетельствуют о вине Покупателя в выходе из строя изделия, последний обязуется оплатить все расходы, которые вышеназванные организации понесли при направлении специалистов. При этом обязанность по доказательству вины лежит на Покупателе.

10.12. При несоблюдении вышеперечисленных пунктов изготовитель имеет право немедленно прервать гарантию без дополнительного оповещения.

10.13. Настоящая гарантия не ущемляет прав потребителя, предоставленных ему законодательством. По истечении срока гарантии изготовитель не несёт ответственность за проданный товар.

## ПРИЛОЖЕНИЕ  А

## Разрез витрины с надстройкой

Продолжение приложения А

Схема установки стоек

Продолжение приложения А

Стыковка секций витрин ВХНо-2,4/ -3,6/ -5,4

1. Шторка. 2. Крышка. 3 Пластина промежуточная. 4.Зацеп для шторки. 5.Обшивка перфорированная.

а) места крепления секций между собой.

Установка крышки.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ВХНо-1,2

Схема электрическая принципиальная.

А1 – компрессорно-конденсаторный блок; А2 – контроллер; ЕК1…ЕК3 – электронагреватели стеклопакетов и воздуховода; ЕК6…EK8 – электронагреватель испарителя; ЕК9 – электронагреватель слива конденсата; КМ – пускатель магнитный; М1,M2 –вентиляторы; RK1,RK2 – датчики температуры; SA – выключатель компрессора; ХР – шнур питания с вилкой; ХТ – заземляющий зажим рамы витрины; Х3,Х4 – колодка соединительная

Продолжение приложения Б

ВХНо-1,2 со светильниками

Схема электрическая принципиальная.

А1 – компрессорно-конденсаторный блок; А2 – контроллер; EL1,EL2 – светильники; ЕК1…ЕК3 – электронагреватели стеклопакетов и воздуховода; ЕК6…EK8 – электронагреватель испарителя; ЕК9 – электронагреватель слива конденсата; КМ – пускатель магнитный; М1,M2 –вентиляторы; RK1,RK2 – датчики температуры; SA1 – выключатель компрессора; SA2,SA3 – выключатель светильника; ХР – шнур питания с вилкой; ХТ – заземляющий зажим рамы витрины; Х3,Х4 – колодка соединительная.

Продолжение приложения Б

ВХНо-1,8/ -3,6 (1,8+1,8)/ -5,4 (1,8+1,8+1,8)

## Схема электрическая принципиальная.

А1,А3 – компрессорно-конденсаторные блоки; А2 – контроллер; ЕК1…ЕК3 – электронагреватели стеклопакетов и воздуховода; ЕК6…EK8 – электронагреватель испарителя; ЕК9 – электронагреватель слива конденсата; КМ – пускатель магнитный; М1…М3 –вентиляторы; RK1,RK2 – датчики температуры; SA – выключатель компрессоров; ХР – шнур питания с вилкой; ХТ – заземляющий зажим рамы витрины; Х3,Х4 – колодка соединительная.

Продолжение приложения Б

ВХНо-1,8/ -3,6 (1,8+1,8)/ -5,4 (1,8+1,8+1,8) со светильниками

## Схема электрическая принципиальная.

А1,А3 – компрессорно-конденсаторные блоки; А2 – контроллер цифровой; EL1,EL2 – светильники; ЕК1…ЕК3 – электронагреватели стеклопакетов и воздуховода; ЕК6…EK8 – электронагреватель испарителя; ЕК9 – электронагреватель слива конденсата; КМ – пускатель магнитный; М1…М3 – вентиляторы; RK1,RK2 – датчики температуры; SA1 – выключатель компрессоров; SA2,SA3 – выключатели светильников; ХР – шнур питания с вилкой; ХТ – зажим заземляющий рамы витрины; Х3,Х4 – колодка соединительная.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен владельцем изделия

___________________________________________

(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем сервисной службы

___________________________________________

(наименование и адрес организации)

__________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

______________________________________________________________

(№ удостоверения, кем и когда выдано)

(место для оттиска именного штампа)

удостоверяет, что изделие ______________________________________________,

(название изделия)

заводской № _______________________, с холодильным компрессором _____________________ № __________________, приобретенное

" ___ " ___________ 20___ г.  у _______________________________,

(наименование организации)

город ________________________, телефон _______________________________,

пущено в эксплуатацию и принято на обслуживание в соответствии с договором

№ ____________ от " ___ " _________ 20___ г. между владельцем изделия

и организацией

___________________________________________________

Акт составлен и подписан

Владелец изделия	Представитель организации,

производившей пуск изделия

в эксплуатацию

______________________		_________________________

(подпись)						(подпись)

" ___ " _______________ 20___ г.

М.П.							М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

Настоящий акт составлен владельцем изделия ___________________________________________

(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем сервисной службы

___________________________________________

(наименование и адрес организации)

__________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

______________________________________________________________

(№ удостоверения, кем и когда выдано)

и удостоверяет, что в процессе ___________________________________

(осмотра, пуска, эксплуатации)

изделия ________________________, заводской № ___________________,

с холодильным компрессором ______________________

№ ___________________, приобретенного " ___ " ____________ 20___ г.

у __________________, город _______________, тел. _________________,

(наименование организации)

выявлены следующие дефекты завода-изготовителя:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Для устранения указанных дефектов необходимо:

________________________________________________

________________________________________________

Акт составлен и подписан

Владелец изделия				Представитель организации

сервисного обслуживания

______________________		_________________________

(подпись)						(подпись)

" ___ " _______________ 20___ г.

М.П.							М.П.

# Text boxes

Изделие

2

1